Регуляторы реактивной мощности.

Основные исполнения.

computer 6e

computer 4e (на ДИН рейку)

Модели computer 6e и computer 4e регуляторов реактивной мощности управляют функциями включения и выключения конденсаторных ступеней, так чтобы cosφ любой системы электроснабжения находился в пределах заранее заданной величины. Модель computer 6e также показывает на дисплее измеренное мгновенное значение cosφ.

На основе м/э технологии, CIRCUTOR разработал систему FCP (Программа Быстрых Переключений), которая следит за состоянием системы электроснабжения, и точно и быстро совершает подключение и отключение конденсаторов для получения заданной величины cos φ.

Основные параметры, которые необходимо принимать во внимание при  эксплуатации регулятора:

a) Заранее заданная величина cos φ (для модели computer 4e эта величина составляет cos φtarget = 1)

b) kvar каждой ступени конденсатора

c) Установки последовательности переключения

d) Минимальное количество функций переключения для получения соответствующей компенсации.           (Рис. 1 и 2)

e) Равные нагрузки конденсаторных ступеней. Конденсаторные ступени одной и той же мощности переключаются  непоследовательно, то есть последняя ступень, которая выключена, не будет снова включаться до тех пор, пока все остальные ступени включены.

f) Измерение активного и реактивного тока в системе электроснабжения

g) Общее количество конденсаторных ступеней

Рис. 1 Стандартная система	Рис. 2 Система FCP

| Шаги | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Шаги | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | • |  |  |  |  |  |  | 1 |  | • |  |  |  |  |
| 2 |  | • |  |  |  |  |  | 2 |  | • | • |  |  |  |
| 3 | • | • |  |  |  |  |  | 3 |  | • | • | • |  |  |
| 4 |  | • | • |  |  |  |  | 4 |  | • | • | • | • |  |
| 5 | • | • | • |  |  |  |  | 5 |  | • | • | • | • | • |
| 6 |  | • | • | • |  |  |  | 6 | • | • | • | • | • | • |
| 7 | • | • | • | • |  |  |  | Общее число операций: 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее число операций: 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.

# Таблица 1

| Задержка времени переключения | Задержка времени повторного подключения |
| --- | --- |
| 4 s | 20 s |
| 10 s | 50 s |
| 30 s | 150 s |
| 60 s | 300 s |

Посредством системы конфигурации с клавиатуры  можно установить регулятор так, чтобы он работал по одной из любых нижеследующих последовательностей переключения, согласно расположению конденсаторных банок:

- 1:1:1

- 1:2:2

- 1:2:4

- 1:2:4:8 (только для модели computer 6e)

- 1:1:2:2

## ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Посредством системы конфигурации с клавиатуры может быть установлена любая из задержек времени (Tr) для функций включения и выключения между разными ступенями, также как задержка времени безопасности (Ts) между двумя успешными операциями включения и выключения конденсаторной ступени, которая составляет Ts = 5Tr.

Допустимые значения для модели computer 6e такие, как показано в Таблице 1.

Для модели computer 4e задержка времени переключения (Tr) составляет 10 s, в то время как время повторного подключения (Ts) составляет 50 s.

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ.

Посредством системы конфигурации с клавиатуры можно установить число активных релейных выходов, то есть количество конденсаторных ступеней, которые составляют устройство автоматической коррекции в целом. Таким образом, для модели computer 6e можно установить от 1 до 6  выходов (согласно типу) и от 1 до 4 для модели computer 4e.

УСТАНОВКА И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ.

computer 6e

Регулятор оснащен следующими регулирующими переключателями и индикаторами на передней панели прибора (Рис. 3).

A – кнопка: При нажатии этой кнопки конденсаторные ступени можно включать вручную. Если отжать эту кнопку, то регулятор опять переходит в автоматический режим.

B – кнопка: При нажатии этой кнопки на дисплее можно прочитать количество активных конденсаторных ступеней. При отжатии этой кнопки D-E индикатор переходит в считывание cos φ.

C – кнопка: При нажатии этой кнопки конденсаторные ступени можно выключить вручную.   При отжатии этой кнопки регулятор переходит в автоматический режим.

D-E – Цифровой дисплей   2 цифры:

- В стандартном положении отображается считывание cos φ.

- При нажатии кнопки В появляется количество активных конденсаторных ступеней.

- При одновременном нажатии кнопок А и В на дисплее появится заранее установленное значение cos φ согласно положению регулирующего винта на передней панели прибора.

- При одновременном нажатии кнопок В и С на дисплее появится установленный коэффициент С/К согласно положению регулирующего винта на передней панели прибора.

F – СИД (светодиод): индикатор для индуктивного cos φ.

G – СИД : индикатор для усредненного cos φ.

### Н – Регулирующий винт: для установки заданного значения cos φ. Допустимый диапазон от 0.85 Ind. … 0.95 Cap.

I - Регулирующий винт: для установки коэффициента С/К. Допустимый диапазон от 0.025 – 1.

Номинальный ток первой ступени

С/К = _________________________________________________

CT коэффициент трансформации

УСТАНОВКА И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ.

computer 4e

Регулятор оснащен следующими регулирующими переключателями и индикаторами на передней панели прибора (Рис. 4).

А-В – СИД для индикатора состояния системы электроснабжения: индикатор индуктивного или усредненного cos φ. (Помимо этого, этот СИД загорается во время режима установки, чтобы облегчить процесс конфигурации регулятора).

С – Регулирующий винт: для установки коэффициента С/К . Допустимый диапазон от 0.025 – 1.

Номинальный ток первой ступени

С/К = _________________________________________________

CT коэффициент трансформации

D – кнопка: с помощью этой кнопки режим установки становится доступным, и могут осуществляться различные действия конфигурации.

Е – СИД: индикатор для активных конденсаторных ступеней. (Помимо этого, этот СИД загорается во время режима установки, чтобы облегчить процесс конфигурации регулятора).

| #### Код и модель | #### Релейный выход |
| --- | --- |
| 1 11 250 computer 4er 230 V | 4 |
| 1 11 251 computer 4er 400 V | 4 |
| 1 11 201 computer 6er-3 | 3 |
| 1 11 202 computer 6er-4 | 4 |
| 1 11 203 computer 6er-5 | 5 |
| 1 11 204 computer 6er-6 | 6 |