#### ОКП   422861

СЧЁТЧИК

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ  ТРЁХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ

##### «Меркурий 230АМ»

Паспорт

АВЛГ.411152.025 ПС

2007

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения ……………………………………………………………… | 3 |
| 2 | Основные технические данные ………………………………………………… | 4 |
| 3 | Комплектность …………………………………………………………………... | 6 |
| 4 | Гарантии изготовителя ……………... ………………………………………….. | 6 |
| 5 | Сведения о консервации ………………………………………………………… | 6 |
| 6 | Сведения об упаковывании …………………………………………………….. | 7 |
| 7 | Свидетельство о приёмке ……………………………………………………….. | 7 |
| 8 | Сведения о движении счётчика в эксплуатации ………………………………. | 8 |
| 9 | Заметки по эксплуатации и хранению …………………………………………. | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Гарантийный талон ……………………………………… | 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритный чертеж и установочные размеры счётчика | 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема подключения счётчика к сети 230 В ……………... | 11 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г Схема подключения счётчика к сети 57,7 В …………….. | 12 |

1 Основные  сведения

1.1 Счётчик  электрической   энергии  трёхфазный  статический

«Меркурий 230АМ- _____»       изготовлен  ООО   «ИНКОТЕКС»  г. Москва.

(вариант  исполнения  заполняется  контролером  ОТК)

Дата изготовления:  «____»_______ 200__ г.      Заводской  номер: ____________

1.2  Счётчик  предназначен для учёта электрической энергии в трехфазной трёх- или четырёх проводной сети переменного тока с напряжением 3*57,7/100 В или 3*230/400 В, частотой 50 Гц, номинальным/максимальным током в соответствии с таблицей 1.

1.3 Счётчик обеспечивает регистрацию значений потребляемой электроэнергии по одному тарифу с момента ввода счётчика в эксплуатацию.

В качестве устройства для отображения потреблённой энергии используется устройство отсчётное электромеханическое (УО).

1.4 Счётчик может эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии.

## Таблица 1 – Модификации счётчика, выпускаемые предприятием-изготовителем

| Модификации счётчика | Класс точности | Номинальный (максимальный) ток, А | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Меркурий 230АМ-00 | 0,5S | 5(7,5) | 57,7 |
| Меркурий 230АМ-01 | 1,0 | 5(60) | 230 |
| Меркурий 230АМ-02 | 1,0 | 10(100) | 230 |
| Меркурий 230АМ-03 | 0,5S | 5(7,5) | 230 |

2.5 Сведения о сертификации

- Сертификат  соответствия № РОСС RU. АЯ74.В12837 выдан  органом  по  сертификации  электрооборудования  ФГУ «Нижегородский ЦСМ».

- Сертификат об утверждении типа средств измерений  RU.C.34.11.A №

действителен до              200…. г.

- Тип «Счётчик электрической энергии трёхфазный статический «Меркурий 230АМ» зарегистрирован в Госреестре средств измерений под №

2  Основные  технические  данные

2.1 Номинальное  значение  тока (Iном)  для  счётчиков  трансформаторного включения

5 А.

Базовое значение тока (Iб) для счётчиков непосредственного включения 5 А  или  10 А (согласно таблицы 1).

Максимальное значение тока (Iмакс) 7,5 А или 60 А или 100 А (согласно таблицы 1).

2.2 Номинальное напряжение  (Uном) 57,7 В или 230 В  (согласно таблицы 1).

Установленный рабочий диапазон напряжения от 0,9 до 1,1Uном.

Предельный рабочий диапазон напряжения от 0 до 1,15Uном.

2.3 Частота  сети   50 Гц.

2.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности счётчиков соответствуют классу точности 1 согласно  ГОСТ Р 52322 или классу 0,5S согласно ГОСТ Р 52323.

2.5 Постоянная счётчика и чувствительность счётчика приведены в таблице 2.

Таблица 2

| # Модификации # счётчика | Постоянная счётчика, имп/(кВтч) |  | Чувствительность, мА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в режиме телеметрии | в режиме поверки |  |
| Меркурий 230АМ-00 | 8000 | 170700 | 5 |
| Меркурий 230АМ-01 | 1600 | - | 20 |
| Меркурий 230АМ-02 | 1600 | - | 25 |
| Меркурий 230АМ-03 | 800 | 17070 | 5 |

2.6 Счётчик имеет импульсный выход  основного передающего устройства.

В счётчиках «Меркурий 230АМ-00» и «Меркурий 230АМ-03» импульсный выход основного передающего устройства имеет два режима работы – режим телеметрии и режим поверки. Переключение из режима телеметрии в режим поверки осуществляется путём подачи на выводы 17(-) и 20(+) постоянного напряжения (122) В.

2.6.1 Сопротивление импульсного выхода в состоянии «замкнуто» не более   200 Ом, в состоянии «разомкнуто» - не менее 50 кОм.

Предельная сила тока через импульсный выход (в состоянии «замкнуто») не превышает 30 мА.

Предельное допустимое напряжение на контактах импульсного выхода не превышает 24 В   в состоянии «разомкнуто».

2.7 Самоход

При  отсутствии  тока   в   последовательной  цепи  и  значении  напряжения,  равном 1,15Uном, испытательный выход cчётчика не создаёт более  одного импульса в течение времени, указанного в таблице 3.

Таблица 3

| Модификации счётчика | Постоянная счётчика, имп/(кВтч) | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| «Меркурий 230АМ-00» | 170700 | 3 |
| «Меркурий 230АМ-01» | 1600 | 9 |
| «Меркурий 230АМ-02» | 1600 | 5,5 |
| «Меркурий 230АМ-03» | 17070 | 7 |

2.8 Активная и полная потребляемая мощность в каждой цепи счётчика при номинальном напряжении, не превышает  1,0 Вт   и  7,5 ВА   соответственно.

2.9  Полная  мoщнocть, пoтpeбляемaя каждой цeпью тока cчётчика при  номинальном токе,  не превышает  0,1 BA.

2.10  Счётчик непосредственного включения выдерживает пepeгpyзки cилoй вxoднoгo тoкa, paвнoй 30Iмакс  с допустимым отклонением тока от 0 % до минус 10 % в течение одного полупериода при номинальной частоте.

Cчётчик, предназначенный для включения через трансформатор тока, выдepживaет  в  тeчeниe  0,5 c  пepeгpyзки cилoй вxoднoгo тoкa, paвнoй 20Iмакс при допустимом отклонении тока от 0 % до минус10 %.

2.11  Счётчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.

2.12  Счётчик начинает функционировать не позднее 5 с после приложения номинального напряжения.

2.13  Время установления рабочего режима не превышает 10 мин.

2.14  Изоляция между всеми соединенными цепями тока и напряжения с одной стороны, «землей» и соединёнными вместе вспомогательными цепями с другой стороны, при закрытом корпусе счётчика и крышке зажимов выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока, величиной 4 кВ (среднее квадратическое значение) частотой 45-65  Гц.

Изоляция между соединенными между собой последовательной  и параллельной  электрическими цепями счётчика  и «землей» выдерживает десятикратное воздействие  импульсного  напряжения  одной,  а затем  другой полярности пиковым значением 6 кВ.

Примечание - «Землёй» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счётчик.

2.15 Установленный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 55 С.

2.16 Предельный диапазон хранения и транспортирования от минус 50 до плюс 70 С.

2.17  Средняя наработка счётчика до отказа не менее 140000 часов.

Средний срок службы счётчика до капитального ремонта 30 лет.

Установленная безотказная наработка (Ту) счётчика не менее 7000 ч.

2.18 Конструктивные параметры счётчика:

- масса не более 1,5 кг;

- габаритные размеры 258х170х74  мм.

3  Комплектность

Состав комплекта счётчика приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Состав комплекта счётчика

| Обозначение документа | # Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Счётчик электрической энергии трёхфазный статический «Меркурий 230АМ-00» (или «Меркурий 230АМ-01», «Меркурий 230АМ-02», «Меркурий 230АМ-03») в потребительской таре |  | 1 |
| АВЛГ.411152.025 ПС | Паспорт | 1 |
| АВЛГ.411152.025 И3* | Методика поверки | 1 |
| АВЛГ.411152.025 РС** | Руководство по среднему ремонту | 1 |
| * Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счётчиков. ** Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим послегарантийный ремонт. |  |  |

4  Гарантии   изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счётчика требованиям АВЛГ.411152.025 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

4.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня  изготовления счётчика. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того:  введен счётчик в эксплуатацию или нет.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода счётчика в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления счётчика.

4.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный счётчик и его составные части по предъявлении гарантийного талона (Приложение А).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если счётчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы счётчика.

Адрес предприятия-изготовителя:

105484  г. Москва, ул. 16-ая Парковая, д.26

ООО  «Фирма «ИНКОТЕКС»

5  Сведения   о   консервации

Таблица 5

| ## Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6  Сведения   об   упаковывании

Счётчик  «Меркурий 230АМ- _______»   заводской  №  ____________

(вариант исполнения и заводской номер заполняются контролёром ОТК)

Упакован  ООО «Фирма «ИНКОТЕКС» согласно  требованиям  технических  условий  АВЛГ.411152.025 ТУ

________________       _______________         _________________     ___________________

(должность)	 (личная подпись)	  (расшифровка подписи)       (год, месяц, число)

7  Свидетельство   о   приёмке

7.1 Счётчик  электрической  энергии  трёхфазный  статический

«Меркурий 230АМ- _______»  заводской № _______________

(заполняется контролером ОТК)

изготовлен   и   принят   в   соответствии   с   требованиями   технических   условий

АВЛГ.411152.025 ТУ, ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322 (или ГОСТ Р 52323) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________          Подпись контролера ОТК  __________________

М.П.

7.2 Поверка  счётчика

Объём поверки, условия и подготовка к ней, проведение поверки и оформление её результатов, изложены в «Методике поверки» АВЛГ.411152.025 И3, которая высылается по отдельному заказу.

Время очередной поверки заносится в таблицу 6.

Межповерочный интервал - 10 лет.

Таблица 6

| Дата поверки | Подпись поверителя и клеймо | Срок очередной поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

##### Первичная поверка счётчика проведена.

##### Подпись  поверителя  ____________________         Дата поверки ________________	                                                                                                                                                                                 М.П. или клейма

8  Сведения   о  движении   счётчика  в  эксплуатации

Таблица 7

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9  Заметки по эксплуатации и хранению

9.1 Эксплуатация счётчика должна производиться в закрытых, защищённых от воздействия едких газов и паров помещениях при температуре от минус 40 до плюс 55 С.

9.2  Счётчик должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 (или ГОСТ Р 52323):

- температура окружающего воздуха от минус 50  до плюс 70 С;

- относительной влажности воздуха 95 % при температуре 30 С.

9.3 Даты помещения на хранение и окончания хранения записывают в таблицу 8.

Таблица 8

| ## Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

ООО «ИНКОТЕКС»

ГАРАНТИЙНЫЙ      ТАЛОН

| на ремонт (замену) счётчика электрической энергии «Меркурий 230АМ- _____» (вариант исполнения заполняется контролером ОТК) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской № ____________ дата изготовления |  |  |  |  | __________________ |  |  |
| Приобретён |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заполняется реализующей организацией |  |  |  |
| Введён в эксплуатацию |  |  | ____________________________________________ дата, подпись |  |  |  |  |
| Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены работы по устранению неисправностей: |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись руководителя ремонтного предприятия |  |  |  |  |  | ______________________ |  |
|  |  |  |  |  |  | М. П. |  |
|  | Адрес владельца счётчика (учреждения или лица) |  |  |  |  |  |  |
|  | Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счётчика. |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(справочное)

Габаритный чертёж и установочные размеры счётчика

170

258

26

170

85

74

60

## ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(обязательное)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЁТЧИКА К СЕТИ 230 В

18

19

224

20

211

Импульсный выход А+

17

1

2

3

0

1

2

3

0

1

7

8

5

3

2

4

6

9

10

11

15

16

12

14

13

1

7

5

3

2

4

6

9

10

11

15

16

12

14

13

###### Генератор

###### Нагрузка

Рисунок  В.1 - Схема непосредственного подключения счётчика

1

5

3

2

4

6

9

10

11

15

16

12

14

13

1

2

3

0

1

2

3

0

И1

И2

Л1

Л2

ТТ1

И1

И2

Л1

Л2

ТТ2

И1

И2

Л1

Л2

ТТ3

17

18

19

224

20

211

Управление “Телеметрия/поверка”

Импульсный выход А+

7

8

###### Генератор

###### Нагрузка

Рисунок  В.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока

## ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

(обязательное)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЁТЧИКОВ К СЕТИ  57,7 В

## ТН1

1

7

8

5

4

6

3

2

9

10

11

15

16

12

14

13

1

## ТТ1

1

2

Л1

Л2

И1

И2

## ТТ2

2

Л1

Л2

3

3

0

0

## ТТ3

Л1

Л2

И1

И2

И1

И2

17

18

19

224

20

211

Управление “Телеметрия/поверка”

Импульсный

выход А+

## ТН2

## ТН3

Г  Е  Н  Е  Р  А  Т  О  Р

Н  А  Г  Р  У  З  К  А

Рисунок Г.1 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3- или 4-проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока

## ТН1

1

7

8

5

4

6

3

2

9

10

11

15

16

12

14

13

1

## ТТ1

1

2

Л1

Л2

И1

И2

2

3

3

## ТТ2

Л1

И1

И2

17

18

19

224

20

211

Управление “Телеметрия/поверка”

Импульсный

выход А+

## ТН2

## ТН3

Г  Е  Н  Е  Р  А  Т  О  Р

Н  А  Г  Р  У  З  К  А

Л2

Рисунок Г.2 -  Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью

трёх трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока

1

7

8

5

4

6

3

2

9

10

11

15

16

12

14

13

1

## ТТ1

1

2

Л1

Л2

2

3

3

## ТТ2

И2

17

18

19

224

20

211

Управление “Телеметрия/поверка”

Импульсный

выход А+

9

10

11

15

16

12

14

13

1

7

8

5

4

6

3

2

## ТН1

## ТН2

## ТН1

## ТН2

Г  Е  Н  Е  Р  А  Т  О  Р

Н  А  Г  Р  У  З  К  А

А

## ТТ1

А

Л1

Л2

В

В

И1

И2

И1

И2

С

С

## ТТ2

Л1

Л2

Л1

Л2

И1

И2

И1

Рисунок Г.3    -  Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью

двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока

Лист   регистрации   изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 13,14 | - | - | 15 | АВЛГ |  |  | 28.10.04 |
| 2 | - | 3,4,5,15 | - | - | 15 | АВЛГ |  |  | 15.09.06 |